团 体 标 准

民用建筑室内供暖系统改造施工规程

编 制 说 明

《民用建筑室内供暖系统改造施工规程》小组

二〇二五年四月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要试验和情况分析	12

四、标准中涉及专利的情况	12

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	13

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	13

七、重大意见分歧的处理依据和结果	13

八、标准性质的建议说明	13

九、贯彻标准的要求和措施建议	13

十、废止现行相关标准的建议	13

十一、其他应予说明的事项	13

## 《民用建筑室内供暖系统改造施工规程》团体标准

## 编制说明

# 一、工作简况

### （一）任务来源

当前，既有建筑供暖系统改造面临施工技术标准缺失、工艺参数模糊、质量验收依据不足的共性挑战，导致改造效果参差不齐，能耗控制、安全性能和用户满意度难以保障。通过制定团体标准，可明确施工全流程技术框架，规范隐蔽工程处理、设备选型、系统调试等核心环节操作要求，为行业提供兼具科学性与可操作性的技术准则，有效填补标准空白，推动供暖改造工程向标准化、精细化方向升级。

通过规范施工行为可显著提升供暖系统能效，助力实现"双碳"目标下的建筑领域节能降耗要求，同步改善居民冬季采暖质量，增强民生福祉；其次，标准将推动新技术、新工艺、新材料的规模化应用，促进施工企业技术升级与产业工人技能提升，形成"技术-质量-效益"的良性循环；最后，通过构建可量化的质量评价体系，可遏制劣质工程流入市场，维护用户权益，为行业高质量发展奠定制度基础。此标准作为团体标准，兼具创新性与灵活性，既能快速响应技术发展需求，又为后续国家标准制定积累实践经验，具有显著的示范引领效应。

### （二）编制过程

为使本标准在民用建筑室内供暖系统改造施工管理工作中起到规范信息化管理作用，标准起草工作组力求科学性、可操作性，以科学、谨慎的态度，在对我国现有民用建筑室内供暖系统改造施工相关管理服务体系文件、模式基础上，经过综合分析、充分验证资料、反复讨论研究和修改，最终确定了本标准的主要内容。

标准起草工作组在标准起草期间主要开展工作情况如下：

1、项目立项及理论研究阶段

标准起草组成立伊始就对国内外民用建筑室内供暖系统改造施工管理相关情况进行了深入的调查研究，同时广泛搜集相关标准和国外技术资料，进行了大量的研究分析、资料查证工作，确定了民用建筑室内供暖系统改造施工标准化管理中现存问题，结合现有产品实际应用经验，为标准起草奠定了基础。

标准起草组进一步研究了民用建筑室内供暖系统改造施工管理需要具备的特殊条件，明确了技术要求和指标，为标准的具体起草指明了方向。

2、标准起草阶段

在理论研究基础上，起草组在标准编制过程中充分借鉴已有的理论研究和实践成果，基于我国市场行情，经过数次修订，形成了《民用建筑室内供暖系统改造施工规程》标准草案。

3、标准征求意见阶段

形成标准草案之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实践应用多方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，起草组形成了《民用建筑室内供暖系统改造施工规程》（征求意见稿）。

### （三）主要起草单位及起草人所做的工作

1、主要起草单位

中国中小企业协会、浙江佑融建设有限公司等多家单位的专家成立了规范起草小组，开展标准的编制工作。浙江佑融建设有限公司是浙江省建筑节能改造领域骨干企业，具备建筑机电安装工程专业承包一级资质。公司专注供暖系统改造技术研发与实践，累计完成200余万平方米民用建筑供暖改造工程，形成"检测-设计-施工-调试"全流程标准化技术体系。

经工作组的不懈努力，在2025年4月，完成了标准征求意见稿的编写工作。

2、起草人所做工作

广泛收集相关资料。在广泛调研、查阅和研究国际标准、国家标准、行业标准的基础之上，形成本标准草案稿。

# 二、标准编制原则和主要内容

### （一）标准编制原则

本标准依据相关行业标准，标准编制遵循“前瞻性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照《标准化工作指南》和GB/T 1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的要求进行编制。标准文本的编排采用中国标准编写模板TCS 2009版进行排版，确保标准文本的规范性。

### （二）标准主要技术内容

本标准报批稿包括7个部分，主要内容如下：

范围

本文件规定了民用建筑室内供暖系统改造施工的术语和定义、基本要求、设计、施工、质量验收。

本文件适用于民用建筑室内供暖系统改造施工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50411 建筑节能工程施工质量验收标准

JGJ 142 辐射供暖供冷技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

室内供暖系统 indoor heating system

由居民用户室内的供暖管道及配件、散热设备等组成的系统，包括散热器供暖系统、热水地面辐射供暖系统（简称地暖系统）等。

室内自用供暖设施 indoor self-use heating facilities

安装在居民用户室内，且由居民自用的供暖设施。

室内共用供暖设施 indoor shared heating facilities

安装在居民用户室内的公共供暖设施。

散热设备 radiation equipment

向用户房间散热的供暖装置，包括散热器、热水地面辐射加热盘管等形式。

基本要求

用户在改造前，应与供热单位取得联系，并说明改造原因、散热设备类型及材质、改造范围及内容等信息，经供热单位确认后方可实施。供热单位应向用户提供改造指导建议。

改造宜委托专业单位进行设计、施工。

改造应优先选用节能技术和产品。不应使用下列明令禁止和淘汰的设备、产品和材料：

冷镀锌钢管、非镀锌钢管（新建民用建筑工程室内管径DN≤100 mm的供暖系统）；

内腔粘砂灰铸铁散热器；

圆翼型、长翼型、813型灰铸铁散热器；

热水供暖用内螺纹铸铁阀门；

记忆合金原理的恒温控制阀；

其他明令禁止和淘汰的设备、产品和材料。

用户室内设置放气、关断和调节阀门等共用阀门及配件，具备移位条件的，改造时宜由供热单位将其移至室外或室内便于操作的位置。

供暖系统改造宜在供暖系统灌水、试压前完成。

用户改造不应发生下列情况：

拆改室内共用供暖设施，自行操作、安装、拆除共用供暖阀门；

改变原有室内散热设备形式，如将散热器改为热水地面辐射等；

在室内供暖热水系统增设加压水泵；

在室内供暖热水系统增设换热、泄水、放水或取水设施；

装饰装修房屋影响供热效果或者妨碍对供暖设施进行正常维护；

其它损坏供暖设施的行为。

未经供热单位确认，用户改造不应发生下列情况：

扩大供暖面积，在阳台、阁楼、LOFT加层、顶层平台、一层外扩等位置增加散热设备；

更改管道走向或管径、明管改为暗管等影响供暖系统的正常运行或者妨碍对供暖设施进行正常维护。

设计

资料收集

供暖系统改造应查勘供暖系统形式、室内散热设备类型及数量、用户实际室内供暖温度，并宜查勘查阅以下内容：

设计图纸或竣工图纸；

用户供暖系统运行年限；

室内供暖系统设计参数、运行参数；

围护结构热工性能参数；

供暖系统历年维修改造记录。

散热器供暖

改造前应根据建筑年代、保温情况进行房间热负荷测算、系统阻力计算及散热器散热量计算，并宜进行系统水力平衡验算。

散热器数量应根据散热器连接方式、安装形式、组装片数、热水流量以及表面涂料等对散热量的影响进行修正。修正后的散热器散热量应满足设计热负荷要求。常用散热器片数与对应的供暖面积可按附录A选取。

散热器选型应符合下列规定：

产品应符合相关标准的规定；

散热器的承压应满足供暖系统工作压力的要求；

散热器材质应满足供暖系统水质要求；

铝制散热器与铜铝复合型散热器应采取防止电化学腐蚀的措施；

相对湿度较大的房间（如浴室等）应采用耐腐蚀的散热器。

同类材质散热器，宜选择具有较高金属热强度指标的产品。

散热器应明装。因特殊要求散热器需暗装或加防护罩的，应考虑暗装或防护罩对散热量的影响，留有足够的气流通道，并预留维修空间。

散热器布置宜符合下列规定：

散热器宜布置在外窗的窗台下；

房间内有两个或两个以上朝向外窗的，散热器宜应优先布置在热负荷较大的窗台下；

有外窗的房间，散热器不宜高位安装；

房间面积大于20 m2的，宜考虑在房间不同位置布置多组散热器。

水平单管跨越式供暖系统的散热器组数不宜超过6组。

顶层用户更换散热器的，新装散热器高度不宜高于原系统散热器，且不应高于原系统允许最高点。

除采用通断时间面积法的分户热计量方式的室内供暖系统外,其余室内分户热计量的供暖系统，应安装散热器恒温控制阀。

热水地面辐射供暖

热水地面辐射供暖系统的改造设计应符合JGJ 142的规定。

管道及配件

供暖管道及配件的材质应根据其工作温度、工作压力、使用寿命、施工与环保性能等因素，经综合考虑和技术经济比较后确定，其质量应符合有关标准的规定。

与散热器连接的管道，宜选用塑料管材，塑料管应有阻氧层，塑料管道材质及连接方式应按供暖系统的形式、温度、管道工作压力等因素综合确定。

管道由钢制管材改为塑料管材的，改造后塑料管道、管道配件应与原管道、管道配件流通能力相同。

室内供暖系统的各并联环路应设有关闭和调节阀门。

施工

一般规定

改造施工应符合设计要求，并应符合GB 50242、GB 50411的相关规定。

散热设备、管道及配件应按设计要求安装、不应随意增减或更换，安装位置和方向应符合设计要求，并便于数据读取、操作、调试和维护。

施工前应关闭用户所在支路进出、水口阀门，不应带压施工。

改造中所有隐蔽工程在隐蔽前应进行水压试验，水压试验符合GB 50242 的要求。

散热器供暖

散热器的规格、数量及安装方式应符合设计要求。

热水地面辐射供暖

热水地面辐射供暖系统改造施工应符合JGJ 142的有关规定。

除硬钎焊连接的铜管外，埋设于填充层内的加热管及输配管不应有接头。

施工过程中管材出现损坏、渗漏等现象，应当整根更换，不应拼接使用。

管道及配件

散热器恒温控制阀及其安装应符合下列规定：

明装散热器恒温控制阀不应安装在狭小和封闭空间,其恒温控制阀阀头应水平安装并远离发热体，且不应被散热器、窗帘或其他障碍物遮挡；

暗装散热器恒温控制阀的外置式温度传感器，应安装在空气流通且能正确反映房间温度的位置。

质量验收

改造工程完工后，用户、设计方（如有）、施工方、供热单位应参加工程验收，并形成改造信息确认表，由供热单位留存。改造信息确认表见附录B。

工程验收应对以下事项进行检查：

散热设备及配件的合格证、保修单；

散热设备、户内管道管径满足设计要求；

改造后室内供暖系统不影响相邻用户及系统整体正常供暖；

改造后室内供暖系统不影响热计量系统正常运行。

工程验收完成后，各参与方应共同签署验收文件。

供热单位应在改造完成后首个供暖季对改造户进行热态检查，不合格的，应进行整改。

（资料性）
常用散热器片数与对应供暖面积

常用散热器片数与对应的供暖面积参照见表A.1。

常用散热器片数与对应供暖面积参照表

| 散热器类型 | 宽度/接口中心距（mm） | 标准散热量（W/片） | 散热器片数（片） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|  |  |  | 房间面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 圆管二柱形钢管散热器 | 65/600 | 41 | / | 3 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 10-12 |
|  | 65/900 | 57 | - | 4-5 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 10-12 | 12-13 | 14-16 |
|  | 65/1500 | 90 | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11-13 | / | / | / | / |
|  | 65/1800 | 107 | 5-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | / | / | / | / |
| 圆管三柱形钢管散热器 | 100/300 | 33 | / | / | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-10 |
|  | 100/600 | 58 | 3 | 4-5 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 10-12 | 12-13 | 14-16 |
|  | 100/1500 | 123 | 6-7 | 8-10 | 11-14 | 15-18 | / | / | / | / |
|  | 100/1800 | 146 | 7-9 | 10-13 | 14-17 | 18-21 | / | / | / | / |
| 圆管四柱形钢管散热器 | 137/300 | 39 | / | 3 | 4 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-11 |
|  | 137/600 | 71 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-14 | 14-16 | 17-20 |
|  | 137/1500 | 155 | 7-9 | 10-13 | 14-18 | 18-22 | / | / | / | / |
|  | 137/1800 | 184 | 9-11 | 12-16 | 17-22 | 22-27 | / | / | / | / |
| 椭圆管二柱形钢管散热器 | 80/300 | 32 | / | / | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-10 |  |
|  | 80/600 | 63 | 3-4 | 5-6 | 6-8 | 8-10 | 9-12 | 12-14 | 15-16 | 16-20 |
|  | 80/1500 | 142 | 7-8 | 9-13 | 13-17 | 17-21 | / | / | / | / |
|  | 80/1800 | 171 | 8-10 | 11-15 | 16-20 | 20-25 | / | / | / | / |
| 铜铝复合柱翼型散热器 （柱间距为80 mm） | 60/300 | 44 | / | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-8 | 8-9 | 9-10 | 10-13 |
|  | 60/600 | 77 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 20-23 |
|  | 60/1500 | 158 | 8-10 | 11-15 | 16-20 | 20-25 | / | / | / | / |
|  | 60/1800 | 173 | 8-10 | 11-15 | 16-20 | 20-25 | / | / | / | / |
|  | 70/300 | 46 | / | 4 | 4-5 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 10-11 | 12-14 |
|  | 70/600 | 80 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12-14 | 14-17 | 18-19 | 20-24 |
|  | 70/1500 | 164 | 8-10 | 11-15 | 16-20 | 20-25 | / | / | / | / |
|  | 70/1800 | 179 | 9-11 | 12-16 | 17-22 | 22-27 | / | / | / | / |
|  | 80/300 | 52 | / | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 9-10 | 10-12 | 13-15 |
|  | 80/600 | 85 | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11-13 | 13-15 | 16-18 | 19-20 | 21-25 |
|  | 80/1500 | 170 | 8-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | / | / | / | / |
|  | 80/1800 | 185 | 9-11 | 12-16 | 17-21 | 22-27 | / | / | / | / |
| 灰铸铁单柱翼型散热器 | 100/300 | 53 | / | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 9-10 | 10-12 | 13-15 |
|  | 120/300 | 56 | / | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 10-11 | 11-12 | 13-16 |
|  | 100/500 | 75 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-15 | 16-17 | 18-21 |
|  | 120/500 | 77 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 19-23 |
|  | 100/60 | 87 | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11-13 | 13-15 | 16-18 | 19-20 | 21-25 |
|  | 120/600 | 91 | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11-13 | 14-15 | 16-18 | 19-21 | 22-25 |
|  | 100/900 | 121 | 6-7 | 8-10 | 11-14 | 15-18 | 18-20 | 21-23 | 24-27 | / |
|  | 120/900 | 125 | 7-8 | 9-11 | 12-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | / | / |
| 灰铸铁双柱翼型散热器 | 100/300 | 54 | / | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 9-10 | 10-12 | 13-15 |
|  | 120/300 | 57 | / | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 10-11 | 11-12 | 13-16 |
|  | 100/500 | 76 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-15 | 16-17 | 18-21 |
|  | 120/500 | 81 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12-14 | 14-17 | 17-19 | 20-24 |
|  | 100/600 | 88 | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11-13 | 13-15 | 16-18 | 19-20 | 21-25 |
|  | 120/600 | 93 | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11-13 | 14-16 | 17-18 | 19-21 | 23-27 |
|  | 100/900 | 123 | 6-7 | 8-10 | 11-14 | 15-17 | 18-21 | 22-24 | / | / |
|  | 120/900 | 129 | 7-8 | 9-11 | 12-15 | 16-18 | 19-21 | 22-26 | / | / |

（资料性）
散热器供暖系统改造信息确认表

散热器改造信息确认见表B.1。

散热器供暖系统改造信息确认表

| 供热单位名称： 用户小区名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造工程地址 （楼号-单元-门牌号） |  | 原供暖形式 |  | 改造后供暖形式 |  |
| 用户联系电话 |  | 供热单位联系电话 |  | 施工单位联系电话 |  |
| 项目 |  | 内容 |  |  |  |
| 是否改造室内管道 |  |  |  |  |  |
| 室内管道改造描述 |  |  |  |  |  |
| 改造后室内管道材质 |  |  |  |  |  |
| 改造后散热器材质 |  |  |  |  |  |
| 改造前散热器连接形式 |  |  |  |  |  |
| 改造后散热器连接形式 |  |  |  |  |  |
| 更换散热器的房间 |  |  |  |  |  |
| ______房间散热器尺寸及数量 |  |  |  |  |  |
| ______房间散热器尺寸及数量 |  |  |  |  |  |
| ______房间散热器尺寸及数量 |  |  |  |  |  |
| ______房间散热器尺寸及数量 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 是否进行隐蔽工程水压试验 |  |  |  |  |  |
| 是否影响热计量系统正常运行 |  |  |  |  |  |
| 用户签字： |  |  | 施工单位签字： |  |  |
| 供热单位签字： |  |  | 设计单位签字： |  |  |
| 验收时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试标准和企业内部工厂管控的项目进行要求规定和试验验证。在本团体标准的编制过程中，参考国内外供暖系统相关标准及行业先进企业的质量控制要求，针对民用建筑供暖改造的关键技术指标开展了系统性试验验证。主要试验包括不同管材的热变形性能测试、散热器热工性能检测、温控系统精度验证以及系统水力平衡调试等。通过实验室模拟和现场测试，验证了标准中关于管材选型、系统承压能力、热效率等技术要求的科学性，为供暖系统改造提供了可靠的技术依据。

结合多个典型改造工程案例，重点分析了不同建筑类型（既有住宅、公共建筑等）供暖系统改造的施工工艺优化方案。通过实测数据对比，研究了系统改造后的热舒适性提升效果、节能率变化以及运行稳定性等关键指标。特别是针对老旧系统改造中的管道连接可靠性、系统兼容性以及智能调控等核心问题，通过工程实践验证了标准中相关技术要求的适用性，确保标准能够有效指导实际工程，满足节能环保和舒适性的双重需求。

# 四、标准中涉及专利的情况

无

# 五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

民用建筑室内供暖系统改造施工管理企业规范运营，在国际市场上有机会与其他各国（相关）企业竞争。

# 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

# 七、重大意见分歧的处理依据和结果

标准制定过程中，未出现重大意见分歧。

# 八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

# 十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

# 十一、其他应予说明的事项

无。