| ICS | 25.040.30 |
| --- | --- |
| CCS | F 25 |

团体标准

T/CASMES XXXX—2025

电力管道探测机器人

Power pipeline detection robot

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  组成	1

5  原材料	2

6  技术要求	2

7  试验方法	4

8  检验规则	5

9  标志、包装、运输和贮存	6

10  质量承诺	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国网浙江省电力有限公司宁波市鄞州区供电公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：国网浙江省电力有限公司宁波市鄞州区供电公司、宁波广强机器人科技有限公司、浙大宁波理工学院、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX。

电力管道探测机器人

范围

本文件规定了电力管道探测机器人的组成、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于爬行速度不高于 2 m/s 的电力管道探测机器人（以下简称“机器人”）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 3836.1  爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB/T 4208—2017  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 7401—1987  彩色电视图像质量主观评价方法

GB/T 6461—2002  金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 13306  标牌

GB/T 16697—2017  单传感器应用电视摄像机通用技术要求及测量方法

GB/T 18268.1  测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求

GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求

GB∕T 39586  电力机器人术语

GB/T 44253  巡检机器人安全要求

CJ/T 519—2018  市政管道电视检测仪

术语和定义

GB∕T 39586 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

电力管道探测机器人

由履带式行进机构、定位和探测系统、通信设备、供电设备等组成，采用遥控或全自主运行模式，可对地下电力管道内部异常状况进行自动识别的移动探测装置。

组成

机器人一般由如下部分组成：

履带式行进机构；

红外传感器；

管线定位系统，包括编码器、加速度计和陀螺仪等；

管道状态探测系统，包括LED 灯和高清摄像头；

供电设备；

无线通信设备；

遥控系统。

原材料

铝合金压铸件抗拉强度应不小于 200 MPa。

产品所用灌封胶的有害物质限量应符合 GB/T 26572 的规定。

技术要求

外观与结构

应符合以下规定：

- 表面无裂纹、明显的凹陷和变形，不存在其他有损结构强度的质量缺陷；

金属零件无锈蚀及其他机械损伤；

涂层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；

表面文字、符号、标志清晰；

所有连接件、紧固件均有防松脱落措施。

功能要求

自动行走

机器人应能在倾斜小于 45°的管道中正常通行，并能准确记录管线位置。

防跌落

机器人在管道出入口应能自动停止前进，防止跌落。

障碍物自动探测

机器人检测到管道内有障碍物时，应能自动退回并报警。

信息采集和传输

机器人应能对如下信息进行采集和传输：

- 机器人在管道内的行进里程数、左轮和右轮编码器输出量、俯仰角、横滚角和航向角；

- 信息记录和查看；

- 图像展示。

性能要求

移动性能

通行管径

应能通过管径不小于 100 mm 的电力管道。

爬行性能

应符合如下规定：

- 爬行距离不小于 500 m；

- 运行时间不低于 30 min；

- 最大爬坡角度不小于 45°。

精度

缺陷尺寸测量误差

管道缺陷尺寸测量误差不应超过标称尺寸的 3％。

定位精度

地下误差不超过管长的 0.5％。

图像

图像质量

图像质量评价应采用五级损伤制，各项均应不低于 4.5分。

图像分辨率

图像水平清晰度应不低于 1 600 线，垂直清晰度应不低于 1 200 线。

防护等级

应不低于 GB/T 4208—2017 规定的 IP67。

环境适应性

气候环境

应符合如下规定：

- 温度：-10 ℃～55 ℃；

- 相对湿度：＜85％；

- 大气压力：86 kPa～106 kPa。

机械环境

经振动试验和碰撞试验后，机器人应能正常运转。

耐腐蚀

机器人进入管道内部的部件，经耐腐蚀试验后，应不低于 GB/T 6461—2002 中 8 级的规定。

电磁兼容性

应符合 GB/T 18268.1 的规定。

安全要求

应符合 GB/T 44253 的相关规定。

防爆

应符合 GB/T 3836.1 的规定。

噪声

机器人正常运行时，距离机器人 1 m 处的噪声应不大于 80 dB（A）。

试验方法

外观与结构

目测和手触进行检查。

功能要求

将机器人分别放置在倾斜角度为 15°、30°和 45°的模拟管道内运行，检查功能是否满足要求。

性能要求

移动性能

通行管径

将机器人放置在管径符合规定的模拟管道内运行，检查其通过是否通畅，信息的采集和传输是否正常。

爬行性能

按如下步骤进行检测：

- 将机器人放置在模拟管道入口，使用手动模式控制机器人前进，记录机器人的爬行距离和运行时间；

- 将模拟管道的倾斜角度调整为 45°，使用手动模式控制机器人前进，观察机器人的运行状态。

精度

缺陷尺寸测量误差

按 CJ/T 519—2018 中 6.2.7 的规定进行。

定位精度

按 GB/T 6093—2001 中表 4 的规定，选取 2 块 3 级精度的长度为 10 m 的量块，分别放在测试管道轴向的最小和最大测量位置处，计算最小和最大两个测量位置的实际距离与机器人测量距离的偏差。

图像

图像质量

按 GB/T 7401—1987 中五级损伤制的规定进行。

图像分辨率

按 GB/T 16697—2017 中第 8 章的规定进行。

防护等级

按 GB/T 4208—2017 的规定进行。

环境适应性

气候环境

按 CJ/T 519—2018 中 6.4.1 的规定进行。

机械环境

按 CJ/T 519—2018 中 6.4.2 的规定进行。

耐腐蚀

按 CJ/T 519—2018 中 6.4.3 的规定进行。

电磁兼容性

按 GB/T 18268.1 的规定进行。

安全要求

按 GB/T 44253 的相关规定进行。

防爆

按 GB/T 3836.1 的规定进行。

噪声

机器人正常运行时，距离机器人 1 m 处采用声级计进行测量。

检验规则

检验分类

产品分为出厂检验和型式检验，检验项目应符合表 1 的规定。

检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 出厂检验 | 型式检验 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与结构 |  | √ | √ | 6.1 | 7.1 |
| 2 | 功能要求 | 自动行走 | — | √ | 6.2.1 | 7.2.1 |
| 3 |  | 防跌落 | — | √ | 6.2.2 | 7.2.2 |
| 4 |  | 障碍物自动探测 | — | √ | 6.2.3 | 7.2.3 |
| 5 |  | 信息采集和传输 | √ | √ | 6.2.4 | 7.2.4 |
| 6 | 性能要求 | 移动性能 | — | √ | 6.3.1 | 7.3.1 |
| 7 |  | 精度 | — | √ | 6.3.2 | 7.3.2 |
| 8 |  | 图像 | — | √ | 6.3.3 | 7.3.3 |
| 9 | 防护等级 |  | — | √ | 6.4 | 7.4 |
| 10 | 环境适应性 | 气候环境 | — | √ | 6.5.1 | 7.5.1 |
| 11 |  | 机械环境 | — | √ | 6.5.2 | 7.5.2 |
| 12 |  | 耐腐蚀 | — | √ | 6.5.3 | 7.5.3 |
| 13 | 电磁兼容性 |  | — | √ | 6.6 | 7.6 |
| 14 | 安全要求 |  | — | √ | 6.7 | 7.7 |
| 15 | 防爆 |  | — | √ | 6.8 | 7.8 |
| 16 | 噪声 |  | — | √ | 6.9 | 7.9 |

出厂检验

每台机器人在出厂前均应进行出厂检验，检验合格后方可出厂。

如出厂检验结果全部符合本文件第 6 章的要求，判定该产品出厂检验合格；如有一项或以上项目的检验结果不符合本文件第 6 章的要求，判定该产品出厂检验不合格。

型式检验

正常生产时，每 3 年进行一次型式检验；有下列情况之一时，也应进行型式检验：

- 新产品投产或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；

产品停产半年以上后，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

型式检验样品应从出厂检验合格的产品中抽取 1 台。

当型式检验项目的检验结果全部符合本文件第 6 章的要求，判定该产品型式检验合格；当存在不合格项目时，应对不合格项目进行加倍复检，复检合格时判定型式检验合格，否则判定为不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

产品的标志应简明、清晰，应在明显位置上固定铭牌，铭牌应符合GB/T 13306的规定。铭牌上的内容应包括但不限于：

- 制造厂名称；

- 产品型号和名称；

- 最大适用管径、最小适用管径；

- 主要技术性能参数；

- 制造年月。

包装箱上应注明制造厂名称、商标、地址、产品型号和名称、数量、重量、产品执行标准编号。包装、储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

包装

产品的包装应防潮、防尘、防震。

包装箱内应附有备件、附件以及相关随机文件，包括但不限于：

- 装箱清单；

- 质量合格证明；

- 使用说明书。

运输

产品在运输过程中应避免冲击、挤压、日晒、雨淋及化学品的腐蚀。

贮存

产品贮存时应放在原包装箱或等同条件包装内，存放产品的仓库环境温度宜为0 ℃～40 ℃,相对湿度宜为30％～55％。

仓库内不应有易燃、易爆物及具有腐蚀性的化学物品，且不应有强烈的机械震动、冲击和强磁场作用。

质量承诺

产品自发货日起，质保期为18个月，质保期内出现非人为损坏或无法正常工作，应免费维修或更换。

在客户对产品质量有诉求时，应在8 h内做出响应，并在48 h内提出解决方案。