| ICS | 91.140.30 |
| --- | --- |
| CCS | CBJ. P48 |

团体标准

T/CBJ 010—2025

高效制冷机房认定技术规范

Technical Specification for Certification of High-Efficiency Refrigeration Plant Rooms

征求意见稿

2025 - ** - **发布

2025 - ** - **实施

陕西省暖通空调与制冷行业协会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 基本规定	4

5 认定条件与技术要求	4

6 认定程序与方法	4

7 认定结果与监督管理	5

附录A 规范性附录）制冷机房系统能效系数（EERsys）测试与计算方法	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省暖通空调与制冷行业协会提出并归口。

主要起草单位：中国建筑西北设计研究院有限公司、陕西省节能中心、中联西北设计研究院、陕西省建筑设计研究院（集团）有限公司、西安建筑科技大学、西安市轨道交通集团有限公司运营分公司，西北大学第一医院、陕西万众控股集团有限公司。

主要起草人：王锋、周敏、李军利、贾宝舍、丁峰、张晶、樊越胜、卢剑鸿、刘珂、赵宁、郝凌峰、薄蓉。

本文件首次发布。

高效制冷机房认定技术规范

范围

本规范规定了高效制冷机房认定的术语和定义、基本规定、认定条件与技术要求、认定程序与方法、认定结果与监督管理等内容。
本规范适用于在陕西省行政区域内，由暖通空调制冷行业相关企业、事业单位建设、改造或运行的各种类型空调制冷机房系统（包括集中空调制冷系统、风冷热泵空调系统、地源热泵空调系统、综合能源系统等）的自愿性认定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50189 公共建筑节能设计标准

GB/T 10870 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法

GB/T 17981 空气调节系统经济运行

T/CECS 549-2018 空调冷源系统能效检测标准

T/CECS 1012-2022 高效制冷机房技术规程

T/CECS 1100-2022 高效空调制冷机房评价标准

《SXHVAC高效制冷机房认定管理办法》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

制冷机房

安装有制冷机组、水泵、冷却塔、管路及附件、电气与控制设备等，用于制备和输配空调冷媒的专用场所。

制冷机房系统能效系数

在认定周期内（通常为一个完整的供冷季），制冷机房制备的总冷量与其所消耗的总电量的比值。总电量包括制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机等所有耗能设备的电量。

注：此定义与T/CECS 1100-2022中的系统能效比概念一致，用于星级评价。]

高效制冷机房

经由陕西省暖通空调与制冷行业协会依据本办法认定的、其制冷机房系统能效系数（EERsys）达到T/CECS 1100-2022规定的一星级、二星级或三星级水平的制冷机房。

认定周期 certification period
    高效制冷机房认定的有效时间，自认定通过之日起计算，有效期为三年。

基本规定

认定原则
    高效制冷机房认定应遵循“公开、公平、公正、诚信”及自愿申请的原则。存在下列情况之一时，应进行设备更新：

认定机构
    认定工作由陕西省暖通空调与制冷行业协会组织实施，协会组建专家评审组负责具体技术评审工作。

申请主体
    制冷机房的建设单位、业主单位、运营管理单位或其主要负责人可作为申请主体。

认定条件与技术要求

基本条件

制冷机房应已完成建设并至少经过一个完整供冷季的运行，运行数据完整、可靠。

系统运行稳定、安全可靠，近期无重大故障记录。

建立有完善的运行维护管理制度与操作规程。

申请主体应提供真实、完整的申请材料和运行数据。

能效技术要求

核心指标：制冷机房系统能效系数（EERsys）
    制冷机房的EERsys值应达到T/CECS 1100-2022《高效空调制冷机房评价标准》中相应星级的要求：

    - 一星级：系统能效比（EERsys）达到T/CECS 1100-2022能效一星级标准要求。

    - 二星级：系统能效比（EERsys）达到T/CECS 1100-2022能效二星级标准要求。

    - 三星级：系统能效比（EERsys）达到T/CECS 1100-2022能效三星级标准要求。

能效系数的测试与计算方法应按照附录A的规定执行，并符合T/CECS 549-2018等相关标准的要求。

认定程序与方法

申请
  申请主体向陕西省暖通空调与制冷行业协会提交《高效制冷机房认定申请表》（参见附录B）及以下材料：
   a) 机房平面图、系统图及设计说明；
   b) 主要设备清单、性能参数及检测报告；
   c) 至少一个完整供冷季的运行数据记录（包括冷量、耗电量等）；
   d) 运行维护管理制度与操作规程文件；
   e) 能源监测系统介绍及数据报告。

受理与审核
   协会对申请材料的完整性、符合性进行审核。

现场评审

材料审核通过后，协会组织专家评审组进行现场评审。

现场评审内容包括：
  a) 核对设备型号、参数与申请材料的一致性；
  b) 检查系统运行状态、维护记录和管理制度执行情况；
  c) 核查能源监测系统的有效性和数据准确性；
  d) 依据附录A进行必要的现场性能验证测试。

评审决定
    专家评审组依据文件审核、现场评审结果和能效计算结果，进行综合评审，形成认定结论和星级建议，报协会批准。

发证与公告
   对通过认定的单位，由协会颁发相应等级的《高效制冷机房认定证书》，并予以公告。

认定结果与监督管理

认定结果与有效期
   通过认定的制冷机房，由协会颁发相应星级的认定证书，证书有效期为三年。

复审
   获证单位应在证书到期前一个月内向协会提出复审申请，复审程序参照初次认定执行。

监督抽查

协会有权对获证机房进行定期或不定期的监督抽查。

如发现系统能效下降或不再符合认定条件，将要求其限期整改；情节严重的，可暂停或撤销其认定证书。

7.4 撤销
对于在认定过程中存在弄虚作假、伪造数据等失信行为的单位，协会将撤销其证书，并予以通报，且其在未来两年内不得再次申请认定。

规范性附录）制冷机房系统能效系数（EERsys）测试与计算方法

A.1 总冷量计算
总冷量应通过校准合格的冷量计量装置进行计量和累积。计量周期应覆盖整个认定周期（一个完整的供冷季）。冷量计量方法应符合 T/CECS 549-2018 的规定。

A.2 总耗电量计算
总耗电量应为认定周期内，制冷机房所有相关耗能设备电度表读数的总和，至少包括：

所有制冷机组耗电量

所有冷冻水泵耗电量

所有冷却水泵耗电量

所有冷却塔风机耗电量
计量仪表精度应满足相关标准要求。