《高效制冷机房认定技术规范》（T/CBJ 010—2025）团体标准编制说明

- 编制背景与目的

为响应国家 “碳达峰、碳中和” 战略目标，落实建筑领域节能降碳要求，制冷机房作为建筑能耗核心环节（占公共建筑总能耗 30%-50%），亟需统一的认定标准规范其能效水平与管理流程。

当前陕西省内高效制冷机房建设缺乏针对性认定依据，存在评价指标不统一、认定流程不规范等问题，导致高效机房技术推广受阻。本标准的编制旨在：

建立符合陕西省地域特点的高效制冷机房认定体系，明确能效分级与技术要求；

规范认定程序，确保 “公开、公平、公正”，引导企业提升机房能效；

推动制冷机房从 “被动运行” 向 “高效化、智能化” 转型，助力建筑领域节能目标实现。

- 编制依据与原则

- 编制依据

本标准严格遵循以下文件要求，确保技术内容的合规性与科学性：

国家标准：GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB 50189《公共建筑节能设计标准》、GB/T 10870《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法》等；

团体 / 行业标准：T/CECS 549-2018《空调冷源系统能效检测标准》、T/CECS 1012-2022《高效制冷机房技术规程》、T/CECS 1100-2022《高效空调制冷机房评价标准》；

管理文件：《SXHVAC 高效制冷机房认定管理办法》。

- 编制原则

地域性适配：聚焦陕西省行政区域内机房特点，兼顾不同类型制冷系统（集中空调、风冷热泵、地源热泵等）的适用性；

能效导向：以 “制冷机房系统能效系数（EERsys）” 为核心指标，直接对接 T/CECS 1100-2022 的星级能效要求，确保标准先进性；

可操作性：明确申请材料、现场评审流程、测试计算方法（附录 A），确保认定工作落地可行；

自愿与监督结合：坚持企业自愿申请原则，同时建立复审、抽查、撤销机制，保障认定结果公信力。

- 编制过程

本标准编制工作自启动至征求意见稿形成，主要分为 4 个阶段：

立项与筹备阶段（2025 年 3-4 月）由陕西省暖通空调与制冷行业协会提出立项，联合中国建筑西北设计研究院、陕西省节能中心、西安建筑科技大学等 7 家单位组成起草组，明确编制范围与分工。

调研与起草阶段（2025 年 5-8 月）起草组开展陕西省内制冷机房调研，覆盖公共建筑、轨道交通、医院等场景，收集 100 + 机房运行数据；结合国家及行业现有标准，完成标准初稿起草，确定 “术语定义、基本规定、认定条件、程序、监督管理” 等核心章节框架。

内部评审与修改阶段（2025 年 9-10 月）组织 5 位行业专家进行内部评审，针对 “能效测试方法细化”“现场评审要点补充” 等问题提出修改意见，形成标准征求意见稿初稿。

征求意见准备阶段（2025 年 11 月）梳理修改意见并完善文本，明确附录 A（EERsys 测试计算方法）、附录 B（认定申请表）的配套内容，最终形成本次征求意见稿。

- 主要技术内容说明

本标准共 7 章 + 2 个附录，核心内容聚焦 “认定条件、技术要求、实施流程”，关键条款说明如下：

- 范围与适用对象

明确适用于陕西省行政区域内的各类空调制冷机房系统（集中空调、风冷热泵、地源热泵、综合能源系统等）；

限定申请主体为机房建设单位、业主单位、运营管理单位或其主要负责人，确保责任主体清晰。

- 核心术语定义

制冷机房系统能效系数（EERsys）：明确为 “认定周期内（一个完整供冷季）总冷量与总耗电量的比值”，与 T/CECS 1100-2022 术语保持一致，避免指标歧义；

高效制冷机房：直接关联 “星级认定”，需通过协会依据本标准认定且 EERsys 达到 T/CECS 1100-2022 的一 / 二 / 三星级要求。

- 认定条件与技术要求

基本条件：要求机房 “完成建设且经 1 个完整供冷季运行”“数据完整”“无重大故障”“有运维制度”，确保认定对象具备稳定高效运行基础；

能效技术要求：不直接规定 EERsys 具体数值，而是对接 T/CECS 1100-2022 的星级标准，既保持与行业标准协同，又为未来能效升级预留空间；

测试方法：附录 A 明确总冷量（需校准计量装置）、总耗电量（覆盖机组、水泵、冷却塔风机等）的计算要求，且需符合 T/CECS 549-2018 检测标准，确保数据准确。

- 认定程序与监督管理

程序闭环：设计 “申请→受理审核→现场评审→评审决定→发证公告”5 个环节，现场评审需核对设备一致性、验证数据准确性，确保流程严谨；

监督机制：证书有效期 3 年，需提前复审；协会可抽查获证机房，对弄虚作假单位 “撤销证书 + 2 年禁申”，强化信用约束。

- 实施建议

宣贯培训：由陕西省暖通空调与制冷行业协会组织，面向建筑业主、机房运营单位、检测机构开展标准宣贯，重点解读 EERsys 计算方法与现场评审要点；

能力建设：支持认定机构（协会）完善专家库，开展评审专家专业培训，确保认定工作质量；

试点推广：优先在大型公共建筑、轨道交通、医院等重点领域开展认定试点，总结经验后逐步推广至全省；

动态修订：建议每 3 年结合行业技术发展（如智能化机房技术）与陕西省节能需求，对标准进行修订完善。